广东省妇幼保健院采购电缆及配套材料询价项目

项目编号：YNZB201975

采购人：广东省妇幼保健院

2019年11月

目录

询价公告	3

第一部分 询价说明	5

第二部分 用户需求	7

第三部分 报价文件格式	9

# 询价公告

广东省妇幼保健院拟对广东省妇幼保健院采购电缆及配套材料询价项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

1、采购项目编号：YNZB201975。

2、采购项目名称：广东省妇幼保健院采购电缆及配套材料询价项目。

3、采购方式：询价采购（一次报出不得更改的价格）。

4、采购预算：人民币17.5万元。

5、项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求）

| 采购内容 | 采购预算 |
| --- | --- |
| 电缆及配套材料一批 | 人民币17.5万元 |

详细技术规范请参阅询价文件，供应商必须对所有内容进行报价，如有缺漏，将视为无效报价。

6、供应商资格：

（1）能提供法人或者其他组织的营业执照证明文件、税务登记证副本、副本组织机构代码证（或三证合一的证明文件）；

（2）《法定代表人授权委托书》（法定代表人签名及加盖公章）；

（3）具备建筑工程机电安装叁级或以上资质；

（4）本项目不接受联合体投标。

7、符合资格的供应商应当在2019年11月1日起至2019年11月7日期间（工作日上午8:30-12:00和下午14:00-17:00，法定节假日除外）到广东省妇幼保健院招标办（详细地址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼）购买询价文件，询价文件每套售价100元（人民币），售后不退。

8、报价文件递交截止时间：2019年11月8日9:30

9、报价文件递交地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼特需门诊会议室

10、询价时间：2019年11月8日9:30

11、询价地点：

采购人联系人：李先生

电话：020-39151800

传真：020-86505085

联系地址：广州市番禺区兴南大道521、523号

邮编：511442

广东省妇幼保健院

2019年11月1日

# 第一部分 询价说明

一、报价文件收取方式

本项目在接收资料时，由广东省妇幼保健院收取报价单位提交的报价文件。报价文件未密封的，拒绝接收。

二、报价文件的递交和接收

报价文件的组成如下：

1、封面（按格式填写）

2、报价函（按格式填写，原件，并加盖公章）；

3、企业营业执照副本(复印件，并加盖公章）；

4、企业资质证书副本(如有，需提供复印件，并加盖公章）；

5、法定代表人证明书/授权委托书（按格式填写，原件，并加盖公章）；

6、报价意向人详细联系资料（按格式填写，原件，并加盖公章）；

7、详细报价表（按格式填写，原件，并加盖公章）；

上述需提交的资料文件按顺序装订成册，加盖公章，一式肆份，一份正本、三份副本，若正本与副本有不一致，以正本为准，需密封，在密封袋正面上注明报价单位名称和项目名称，封口加盖公章。

三、若出现以下情况，将拒绝接收报价文件：

在递交报价文件截止时间后逾期或未在指定地点递交报价文件的。

四、定标（成交）原则：

询价小组在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，从符合报名条件已递交资料，并通过初审的报价单位中，以提出最低报价的供应商作为本项目的中标单位。如果两家或以上有效报价单位同为最低报价，由询价小组通过抽签方式随机确定成交供应商。

初审表

| 评审内容 |  | 报价单位 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 符合询价文件规定的资格要求 |  |
| 符合性检查 | 符合报价有效期 |  |
|  | 报价没有超出最高限价 |  |
|  | 报价文件签署合格 |  |
|  | 实质性响应指标（询价文件中标注★的条款）满足采购人要求 |  |
|  | 按有关法律法规规章及询价文件要求不属于无效响应 |  |
| 结论 | 是否同意进入价格评审 （写“同意”或“不同意”） |  |

注：每一项符合要求的打“○”，对不符合要求的打“×”，并在说明栏中简要说明原因。出现一个“×”的结论为不通过。

六、根据医院招标采购管理办法，报名成功参加询价的报价单位不足3家的，项目仍将继续进行。

七、成立3人评审小组，依据报送的资料，依照最低评标价法选取成交单位。

八、成交公告

询价完成后，在广东省妇幼保健院发布成交公告，公示时间为一个工作日。公示规定时间内无异议，由招标办发出成交通知书。成交单位接到成交通知书后立刻组织开展工作。

# 第二部分 用户需求

- ★1.货物需求清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | WDZN-YJE-4*120+1*70 | 广州 | 210 | 米 |  |
| 2 | 电缆 | WDZN-YJE-4*95+1*50 | 广州 | 210 | 米 |  |
| 3 | 铜线耳 | 120 |  | 20 | 只 | 国标 |
| 4 | 铜线耳 | 70 |  | 10 | 只 | 国标 |
| 5 | 铜线耳 | 95 |  | 20 | 只 | 国标 |
| 6 | 铜线耳 | 50 |  | 10 | 只 | 国标 |
| 7 | 热缩管（黄） | 20MM |  | 5 | 米 | 国标 |
| 8 | 热缩管（绿） | 20MM |  | 5 | 米 | 国标 |
| 9 | 热缩管（红） | 20MM |  | 5 | 米 | 国标 |
| 10 | 热缩管（蓝） | 20MM |  | 5 | 米 | 国标 |
| 11 | 热缩管（黄） | 16MM |  | 5 | 米 | 国标 |
| 12 | 热缩管（绿） | 16MM |  | 5 | 米 | 国标 |
| 13 | 热缩管（红） | 16MM |  | 5 | 米 | 国标 |
| 14 | 热缩管（蓝） | 16MM |  | 5 | 米 | 国标 |
| 15 | 万能镀锌角铁 | 40*40*3 |  | 30 | 米 | 国标 |
| 16 | 镀锌线槽 | 200*400 |  | 15 | 条 | 国标 |
| 17 | 线槽连接片 | 配线槽 |  | 30 | 对 | 国标 |
| 18 | 线槽连接螺丝（连螺母配套） | 6厘 |  | 按需 | 套 | 国标 |
| 19 | 拉爆螺丝 | 10厘 |  | 60 | 只 | 国标 |
| 20 | 顶爆螺丝 | 12厘 |  | 80 | 只 | 国标 |
| 21 | 拉杆 | 12厘*2米 |  | 50 | 条 | 国标 |
| 22 | 镀锌螺冒 | 12厘 |  | 80 | 只 | 国标 |
| 23 | PVC电缆套管 | 110 |  | 25 | 条 | 国标 |
| 24 | PVC直通 | 110 |  | 25 | 个 | 国标 |

- 注：上表所列货物均需具备合格证明。

- 二、服务要求（达到或优于）

1.以上报价包括材料货款、相应承诺的服务、包装、运输、保险、税金等一切费用，招标人将不再支付其他任何费用。

2.供货期：自采购人发出采购指令之日起14日历天内。

3、中标方供应的中标产品，凡不符合招标要求的，招标方有权退货，由此引起的损失由中标方承担。

三、付款方式

安装验收合格后，招标人在一个月内予以付清。

# 第三部分 报价文件格式

格式一：封面

___________________项目

报价文件

申 请 人：                      (全称、盖章)

电    话：

传    真：

授权委托人：

移动电话：

2019年  月   日

格式二：报价函格式

报　价 函

致：

根据贵方“ 　　　　　　　　　　　　　”(采购编号：　　　)的询价邀请，我方    （供应商名称）作为供应商正式授权　（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次报价的一切事宜。

在此提交的报价文件，已按询价文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）报价文件【正本壹份，副本叁份】。

我方己完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　项目的报价；

（二）本项目的报价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期自递交报价文件截止日后90天有效，如成交，有效期延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了询价文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息；

（六）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（七）我方如果成交，将保证履行询价文件以及答疑纪要、澄清补充通知等询价文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。

（八）所有与本询价有关的函件请发往下列地址。

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

开户银行：                               帐    号：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

供应商名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

格式三：法定代表人证明书/授权书（原件，并加盖公章）

法定代表人证明书

致：广东省妇幼保健院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：2018年  月  日

单位：           （盖章）

联系电话：

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

法定代表人授权书

致：广东省妇幼保健院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：      （盖章）

法定代表人            （签名或盖私章）

签发日期：2018年  月  日

说明：1.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（正面）粘贴处

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（反面）粘贴处

格式四：报价意向人详细联系资料

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司电话 |  | 公司传真 |  |
| 拟派项目负责人 |  | 拟派项目负责人手机 |  |

格式五：开标一览表

招标编号：                                         金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| ____________________项目 | 小写： 元 |
|  | 大写： 元 |
| 备注： |  |

- 此表原件一式两份，一份附在正本的报价文件中，并另封装一份于“开标一览表”信封中，此表内报价为最终价，报价文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效报价。

- 相关服务价格包括询价文件中要求的相关服务内容的全部费用。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：

格式六：详细报价表

项目编号：	金额单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 配置及性能说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价: |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表的总计系所有需招标人支付的包括询价文件中要求的相关货物和服务内容的全部费用

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：