# 用户需求书

1.项目名称：广东省妇幼保健院新生儿科新风机组改造

2.项目要求。

2.1改造新风机组二台。

2.2将1号新风机组的回风口延伸至室外。

2.3在机组的入风口加装一级过滤装置。

2.4在机组内加装消毒装置。

2.5经机组后出风端加装二级过滤装置。

2.6将整个系统进行消毒处理。

2.7改造后需进行效果检测，公司自查合格后，院感科将按《2012-医院空气净化管理规范--卫生部WST368》要求对二类环境进行检测，空气监测合格才能验收。

3.材料清单

| 序号 | 材料名称 | 型号/规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初、中效过滤箱 | W1230**L1300*H800 |  | 个 | 2 |
| 2 | 初效过滤器G4 | 530*690*46 |  | 个 | 4 |
| 3 | 中效袋式过滤器F8 | 530*690*500 |  | 个 | 4 |
| 4 | 初、中效过滤箱 | W1050*L1100*H500 |  | 个 | 2 |
| 5 | 初效过滤器G4 | 940*390*46 |  | 个 | 2 |
| 6 | 中效袋式过滤器 | 940*390*500 |  | 个 | 2 |
| 7 | 无汞杀菌灯 | 120CM |  | 套 | 2 |
| 8 | 保温棉 | 厚4CM |  | 平方 | 8 |
| 9 | 保温棉胶水 |  |  | 桶 | 1 |
| 10 | 风管弯头 | 480*240 |  | 个 | 8 |
| 11 | 防雨百叶 | 480*240 |  | 个 | 2 |
| 12 | 软连接 | 480*240 |  | 个 | 4 |
| 13 | 角铁 |  |  | 米 | 12 |
| 14 | 吊杆 | ø12 |  | 米 | 40 |
| 15 | 顶爆 | ø12 |  | 个 | 40 |
| 16 | 风管弯头 | 1230*520 |  | 个 | 8 |
| 17 | 防雨百叶 | 1230*520 |  | 个 | 2 |
| 18 | 软连接 | 1230*520 |  | 个 | 4 |
| 19 | 玻璃开孔 |  |  | 项 | 1 |
| 20 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 风管清洗 |  |  | 平方 | 123 |