广东省妇幼保健院清远院区2025年度电梯运行维保项目要求

- 一、采购项目内容

根据国家质检局关于保障电梯安全运行的规定，和按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)的规定，需对院区所有的电梯进行半月、季度、半年、年度维保项目和日常故障维修工作，并做好维护保养记录，保障电梯正常运行。因此，需要聘请有相应资质的公司对医院的电梯设备进行专业的技术维护服务。

本项目预算金额：人民币8.82万元/1年。

- 二、采购项目要求

1.供应商必须提供24小时全天候的紧急故障处理或意外事故的技术性服务并具备持有相应专业上岗证的技术人员，成交后提供相应技术人员资质证明供采购人审核。

2.供应商须能提供良好的技术支持和售后服务。

3.供应商必须遵守国家法律法规和采购人的各项管理规定。

4.供应商需安全操作，如工作人员在维保及检查设备期间出现人身安全事故均由供应商负责。

5.由于采购人属性为医院，因此在服务过程中会出现应急维保情形，因此投标人需结合采购人情况制定本项目的应急保障措施，当出现应急需求时有完善的处理步骤及流程，并有相应对接人员，并按要求为采购人提供维保服务。

6.服务期限：1年，服务达不到要求采购方有权终止合同。

7.服务地点：采购人指定地点。

8.本项目为大包干项目，供应商承包及负责询价文件对供应商要求的一切事宜及责任。报价总额应包含：维护费、人工费、300元以下维修材料费（含300元）、交通费、培训费、所有税费、电梯事故责任险，及其他一切提供服务所需的费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

- 三、供应商的资格要求

- 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一：①2023年度年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》） 。

3）供应商必须具有B级安装、改造和维修客梯（或以上）资质。

4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目特定的资格要求：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

3)本项目不允许联合体投标，不接受分包。

- 四、采购项目需求描述

1.供应商须指定至少1名以上维保专业技术人员，2以上名电梯维修作业许可证持证人员，负责本项目的具体工作，并报采购人备案。

2.供应商须定期对21台电梯设备进行维护保养，如发现故障、隐患、原有设备老化等问题，必须立即进行记录并上报采购人，并给予采购人更换排除相关隐患的建议，确保电梯时刻处于良好的工作状态,如因供应商的因素导致电梯因故障而不能发挥功能，供应商应负全部责任。

3.供应商若收到采购人的紧急维保需求（如电梯困人），需立即派维修技术人员在15分钟内到达故障电梯现场为采购人排查故障原因，非紧急维保30分钟内赶到现场。

4.供应商需为采购人提供每半月一次例行保养，每半年一次检查，每年进行一次检修调整，每次保养/维修检查应在电梯口桥厢内设置指示牌，确保电梯处于良好的运行状态。维保项目（内容）及其要求具体如下：

表A-1半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙 值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要 求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、 IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触 板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门 锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

A2 季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除应符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2 季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合 制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、 链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无 锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3 半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除应符合A2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

表A-3 半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动， 弹性元件外观良好， 无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮 轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接 合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

A4 年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除应符合A3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4 年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合 要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查， 磨损量不超过制造 单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力， 必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制 动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使 用年限不超过15年的限速器， 每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限 速器，每年进行一次限速器动作 速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安 装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

- 5.每次保养/维修后并填写好记录并上交采购人签收，如供应商未能及时将当月维护保养记录上交至采购人，则视同供应商未有为采购人提供服务，该服务期内的服务费采购人有权拒绝支付。

- 6.供应商在电梯年审前需作一次综合性全面的技术检查、测试并对须整改的项目作调整，以确保电梯符合有关验收标准，力求一次年审合格，并负责办理电梯年审的所有手续领取《安全检验合格证》。

- 7.合同期内供应商需为采购人在用电梯购买电梯事故责任险。

- 8.供应商需协助采购人完成相关电梯检查和相关电梯台账资料等。

五、采购项目产品安装、调试及验收要求

- 1.供应商严格按照国家质检局关于保障电梯安全运行的规定，和按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)的规定及清远市特种设备相关规范、规程和双方确认的检查方案做好电梯设备的检查工作。

- 2.每月进行的电梯设备维保巡查记录由采购人对应的负责人或电梯安全管理员签名验收。

- 3.当供应商检测、调试或检查电梯将可能影响到医院人员的日常生产、办公时，提前报请采购人批准后方可进行。

- 4.供应商维保工作人员遵守医院的管理制度，听从采购人有关人员的正确指挥，严格按照操作规程作业，确保作业安全，供应商工作人员人身安全保险由供应商自理。

- 六、采购项目培训及售后服务要求

- 1.供应商为采购人提供一年至少2次电梯应急演练培训服务。

2.供应商提供的维修保养完毕后，必须告知用户单位负责人使用方法及注意事项，有必要时，要对采购人的进行培训学习使用方法。

3.供应商在服务期限内同每台电梯每月非人为故障，故障率超出3次（含3次）扣除当台电梯当月维保费30％。一类设备若发生3次或以上失效、损坏的情况，采购人有权要求供应商对其提供该类故障的整体解决方案。

4.供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

六、采购项目付款方式说明

1.合同服务期开始后，乙方每季度开具有效发票，甲方收到乙方开具的有效发票后一月内一次性支付服务费用。